Pufferele din seria P sunt rezervoare de acumulare utilizate în instalațiile de încălzire pentru acumularea căldurii generate de sursele de energie termică. Sunt recomandate în mod deosebit pentru instalațiile de încălzire în care sursa de energie termică este un cazan pe combustibil solid. Permite funcționarea cazanului la putere nominală chiar și atunci când instalația nu are nevoie de toată căldura produsă de cazan. Surplusul de căldură este acumulat și păstrat de rezervor și poate fi utilizat când cazanul se răcește.

# CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- Material: tablă din oțel S235JR acoperit cu grund la exterior.

- Presiunea de lucru:

  - modelele 300 ÷ 3000 litri: 3 bar

  - modelele de 3000 și 5000 litri se pot livra și la presiunile de lucru de 6 sau 10 bar ▪ Presiunea de încercare (modelele 300 ÷ 3000 litri): 6 bar.

- Temperatura maximă de lucru: 95ºC.

- Izolație termică de 100 mm din poliuretan flexibil îmbrăcat cu PVC de culoare RAL 9006. Bufferele între 300 și 2000 litri se livrează neizolate; izolația se livrează separat. Bufferele de 3000 și 5000 litri se livrează izolate.

- Clasă energetică C.

- Toate racordurile sunt cu filet interior dispuse la 180o.

| Model |  | P 300 | P 500 | P 800 | P 1000 | P 1500 | P 2000 | P 3000 | P 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitate | l | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Diametru | izolat | mm | 750 | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
|  | neizolat | mm | 650 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Înălţime | izolat | mm | 1460 | 1660 | 1910 | 2090 | 2220 | 2182 | 2296 | 2990 |
|  | neizolat | mm | 1410 | 1610 | 1860 | 2040 | 2150 | 2132 | 2246 | 2940 |
| Recomandare privind puterea cazanului conectat | kW | 6 - 10 | 10 - 17 | 15 - 27 | 18 - 33 | 27 - 50 | 36 - 67 | 55 - 100 | 91-167 |
| Greutate izolat | kg | 70 | 102 | 134 | 151 | 229 | 300 | 437 | 625 |
| Racorduri și înălțimea de la sol, mm |  |  |  |  |  |  |  |
| B - racord rezistență elecrtrică - 1 1/2” | mm | 760 | 790 | 920 | 1130 | 1130 | 1170 | 1184 | 1505 |
| C1 - intrare agent termic cazan - 1 1/2” | mm | 1170 | 1370 | 1573 | 1742 | 1808 | 1775 | 1797 | 2438 |
| C2 - racord agent termic - 1 1/2” | mm | - | - | 1390 | 1520 | 1635 | - | - | - |
| C3 - racord agent termic - 1 1/2” | mm | 880 | 990 | - | - | 1305 | 1420 | 1474 | 2115 |
| C4 - racord agent termic - 1 1/2” | mm | 770 | 880 | 980 | 1060 | 1085 | 1170 | 1184 | 1735 |
| C5 - racord agent termic - 1 1/2” | mm | 540 | 620 | 670 | 730 | 765 | 735 | 864 | 1155 |
| C6 - ieșire agent termic cazan - 1 1/2” | mm | 150 | 150 | 170 | 170 | 235 | 230 | 344 | 385 |
| C7 - racord de rezervă | mm | - | - | - | - | 975 (1/2”) | - | - | - |
| C8 - racord agent termic - 1 1/2” | mm | 660 | 770 | 820 | 880 | 895 | 980 | 1082 | 1373 |
| C9 - racord agent termic - 1 1/2” | mm | 260 | 250 | 310 | 310 | 375 | 380 | 477 | 518 |
| A1 - racord senzor - 1/2” | mm | 410 | 410 | 570 | 580 | 875 | 920 | 910 | 951 |
| A2 - racord senzor - 1/2” | mm | 1060 | 1120 | 1290 | 1500 | 1500 | 1645 | 1660 | 2001 |
| A3 - racord senzor - 1/2” | mm | 1010 | 1120 | 1290 | 1450 | 1525 | 1625 | 1590 | 2231 |
| A4 - racord senzor - 1/2” | mm | 420 | 460 | 465 | 495 | 520 | 500 | 610 | 691 |
| F - aerisire - 1 1/2” | mm | 1410 | 1610 | 1860 | 2040 | 2150 | 2132 | 2246 | 2938 |

# Text boxes

P

–

buffer fără

serpentină

Seria P

–

Puffere fără serpentină

P

–

buffer fără

serpentină